- Описание прибора «СИГНАЛ»:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система искрозащитных барьеров "Сигнал" применяется для гарантирования искробезопасности электроконтактных цепей термометров, манометров и др. приборов и устройств, которые имеют контакты, переключающиеся и которые работают без подключения к электросетям, а также для использования в устройствах пожарной сигнализации и автоматических системах пожаротушения.

В состав прибора входят:

- блок барьеров для искрозащиты (количество  1…8 барьеров, по требованию);

- реле исполнительные;

- линии связи.

Если приборы  применяются в устройствах пожарной сигнализации, в состав поставки включаются пожарные извещатели магнитные тепловые ИП105-2/1.

ЭКСПЛУАТАЦИИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Система позволяет обеспечить искробезопасность линий датчиков и имеет искробезопасные линии уровня "ib", с маркировкой по взрывозащите "ExibII", что соответствует требованиям ГОСТ 51330.10.

Устройство рассчитано для работы не во взрывоопасных зонах, как внутри помещений, так и снаружи, и изготовлено в климатическом исполнении УХЛ 3.1** согласно с ГОСТ 15150, и при этом: 
температура внешней среды, °С: 
-10...+50 
относительная влажность при +25°С, %: 
98 
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.): 
84-106,7 (630-800)

Уровень защиты корпуса блока барьеров искрозащиты отвечает IP54 по ГОСТ 14254.

Сенсоры, подключаемые к искробезопасным выходам системы, полностью отвечают требованиям ГОСТ 22782.0; ГОСТ 22782.5 и могут находиться во взрывоопасных зонах по условиям гл.7.3 ПУЭ и других директивных документов, которые регламентируют использование электрического оборудования во взрывоопасных зонах.

Степень защиты от поражения электротоком прибора соответствует 01 классу по ГОСТ 12.2.007.0

Система полностью удовлетворяет требованиям ТУ 4372-017-42334258-99.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

В приборе имеется от 1 до 8 каналов для подсоединения датчиков и такое же количество реле исполнения.

Ток в линиях датчиков для каждого барьера искрозащиты, мА, не больше: 
5

Линия связи датчиков должна быть:

· длиной, м, не больше 1000

· ее индуктивность, мГн, не больше 1

· и иметь емкость, мкФ, не больше 0,075

Температура при которой выполняется срабатывание датчиков ИП 105-2/1, °С:

70+10%

Мощность коммутации , Вт, не больше: 
100

Питание: 
напряжение, В: 
220 ±22/-33 с частотой, Гц: 
50±1

Мощность потребления , Вт, не больше: 
10

Вес блоков, кг, не больше 
3

параметры электрической нагрузки, для реле исполнения РЭК-28, указаны в таблице.

Гарантийный период службы прибора - 1,5 года с начала работы.

Минимальный  период службы - не меньше 12 лет.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Структурная схема прибора изображена на рис.1.

Рис. 1. Система "СИГНАЛ". Схема структурная.

А1...А8 - барьеры искрозащиты 
К1...К8 – реле исполнительные 
l1...l8 - линии связи 
S1...Sn - датчики (с учетом датчика сигнализации пожарной) 
Т1 - трансформатор

Блок барьеров является токоограничительным устройством, которое разделяет между искробезопасные и искроопасные цепи датчиков сигнализации пожарной.

Схема имеет восемь барьеров искрозащиты, выполненых на отдельных платах AI-A8.

Принцип работы прибора: во время размыкания контактов датчиков сигнализации пожарной ИП105-2/1 напряжение снимается с обмотки реле исполнительного К1, которое постоянно подключено, контакты 22,23 реле размыкаются и сигнал подается на пульт управления сигнализации пожарной, а также на устройства пожаротушения.

Общий вид, установочные размеры и габариты блока показаны на рис. 2.

Рис. 2. Система  "СИГНАЛ". Установочные размеры и габариты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки состоит из: системы барьеров "Сигнал" (количество барьеров соответствует заказу); датчик (количество по заказу, для использования в устройствах сигнализации пожарной), предохранителей - 2 штук, руководства по эксплуатации (одно на поставку пяти систем в один пункт назначения), паспорт.